附件5：

泸州市职业技术学校网球场灯具采购项目报价

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯具 | 1.灯具输入电压AC100-220V,50/60 Hz,功率300W±1%，整灯光通量≥36400Lm，灯具效能≥120 lm/w，一般显色指数Ra≥85，特殊显色指数R9≥17，色温5500K±100K，功率因数≥0.98，内置驱动电源。 2.采用整体式 PC 透镜，矩阵排列设计，高光效输出。 3.灯具采用LED芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高出光效率及降低热阻。 4.灯具外壳采用航空合金材料，配置经表面聚酯粉末喷涂工艺处理的高密度全压铸铝合金万能、万向支架，支架可直接安装在圆管或方管灯柱上，同时可调节灯具投射角度。 5.灯具驱动采用AC-DC恒流驱动方式，电源频率为50Hz，具备防雷设计、过载短路及过温保护功能。 - 6.LED灯具耐酸性测试，按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》23℃，在5%的H₂SO₄溶液中浸泡2000h，测试结果：透光率≥95%，灰卡变色等级≥5级，无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。 - 7.LED灯具耐碱性测试，依据GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度的测定》23℃，在5%的NaOH溶液中浸泡2000h，测试结果：透光率≥95%，灰卡变色等级≥5级，无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。 - 8、灯具符合GB/T33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》标准，LED灯具通过振动试验，灯具在3个互相垂直的轴（x,y和z）上用5Hz至30H扫频，在振动发生器上振动加速度3g和基本共振频率经受100000次振动，试验后灯具外壳无破坏，电气间隙无减小，灯具的所有部件都无松动，通电后，灯能正常启动和燃点。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。 - 9、灯具通过GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准，符合在65°C高温状态下持续工作240h，试验结束后，灯具能够正常工作。灯具色温偏差不应超过±70K，灯具色容差偏差不大于±1SDCM。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。（按照甲方要求进行安装，符合国家及行业相关要求） | 20 | 套 |  |  |
| 2 | 金属穿线管 | DN25（按照甲方要求进行安装，符合国家及行业相关要求） | 280 | m |  |  |
| 3 | 纯铜电线 | YJV3*4（按照甲方要求进行安装，符合国家及行业相关要求） | 300 | m |  |  |
| 4 | 配电箱 | 不锈钢小型开关配电箱（按照甲方要求进行安装，符合国家及行业相关要求） | 1 | 个 |  |  |
| 工程合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 投标日期：     年     月     日